附件一：           青岛理工大学

气瓶安全管理规程

1．使用人员对气瓶的搬动、贮存、保管及使用必须具有相关的安全常识，认真执行国家《气瓶安全监察规程》和学校有关管理规定。

2．气瓶的钢印标记是识别气瓶的依据。钢印标记必须准确、清晰、完整，严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

3．气瓶必须专用。只允许充装与钢印标记一致的介质，不得改装使用。

4．使用单位必须到已办理充装注册的单位或经销注册的单位购气，采购和使用有制造许可证的企业的合格产品，不使用超期未检的气瓶。

5．使用单位必须对操作人员进行有关气体性质、气瓶的基本知识、潜在危险和应急处理措施等内容的培训，并定期进行安全教育，制定事故应急处理措施，配备必要的防护用品。

6．空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能

引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒用具或灭火器材。

7．气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，室内应通风、干燥、避免阳光直射，应保证气瓶瓶体干燥，盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源。

8．气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽，气瓶立放时，要固定稳妥。

9．库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏，不能保证安全使用的，切不可再送去充装气体，应送交有关单位更换或修理合格后方可使用。

10．气瓶在搬运时应轻装轻卸，轻拿轻放，不准撞击振动，不准抛滚，禁止用手执着开关阀移动；吊装时，严禁使用电磁起重机和金属链绳。

11．气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶。

12．严禁在气瓶上进行电子电焊引弧。

13．严禁将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，严禁自行处理气瓶内的残液。

14．瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不

小于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.5％～1.0％规定充装量的剩余气体。 
    15．气瓶发生事故时，发生事故单位必须按照事故应急处理措施的规定及学校有关规定及时处理和报告。